Автоматизированные системы управления электроснабжением промышленных предприятий

Методические указания и задания к выполнению лабораторной работе по дисциплине для магистрантов специальности 6N0718 Электроэнергетика- профильная магистратура

# Алматы 2010

СОСТАВИТЕЛИ:  М.В.Акименков

Автоматизированные системы управления электроснабжением промышленных предприятий.

Методические указания к лабораторным работам для магистрантов специальности 6N0718 Электроэнергетика – профильная магистратура.

Методические указания по курсу «Автоматизированные системы управления электроснабжением промышленных предприятий», включают указания по выполнению лабораторных работ на электронном симуляторе оперативных переключений, перечень заданий и рекомендуемой литературы.

Рецензент:

Печатается по дополнительному плану издания Алматинского института энергетики и связи на 2011 год.

Алматинский университет энергетики и связи 2011 г.

Содержание

1.Цель работы                                                                                                4

2.Обязательные операции при выполнении переключений на                4

электроподстанциях .

3.Рекомендуемая последовательность операций с коммутационными  13

аппаратами при отключении (включении) электрических цепей.

4. Перечень обязательных упражнений .	                               14

5. Перечень упражнений в составе симулятора  оперативных перек-

лючений на электроподстанциях                                                           14

6. Текст обязательных упражнений.                                                           15

- Список литературы.                                                                                32

1. Цель работы.

Изучение на типовых схемах подстанций при типовых оснащениях присоединений устройствами релейной защиты и автоматики комплекса обязательных проверочных операций в требуемой последовательности при выводе в ремонт и вводе в работу после ремонта основного электротехнического оборудования.

2. Обязательные операции.

При выводе оборудования в ремонт и вводе его в работу после ремонта регламентируются следующие обязательные операции:

- с устройствами РЗА в ходе оперативных переключений;

- снятия оперативного тока при переключениях;

- проверочные операции;

Рекомендуется также соблюдение определенной последовательности операций с коммутационными аппаратами при отключении (включении) электрического оборудования.

Регламентируемые обязательные операции ниже сведены в таблицы. При выполнении лабораторной работы на симуляторе оперативных переключений при выборе той или иной операции необходимо руководствоваться указаниями данных таблиц.

Таблица №1 - Обязательные операции с устройствами РЗА в ходе оперативных переключений.

| № | Оперативное зада-ние (основной комплекс операций) | Необходимая сопряженная опера-ция с устройством РЗА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид устройства РЗА | Необходимая операция |  |
| 1 | Отключение устройства РЗ, запускаю- щего УРОВ | Пуск УРОВ от этого устройства РЗА | Отключить | Накладка «пуск УРОВ» перево-дится в положе- ние «включено» после ввода в работу защиты, запускающей УРОВ |
| 2 | Отключение устройства РЗ, запускаю- щего УРОВ | Пуск УРОВ от этого устройства РЗА | Отключить | Накладка «пуск УРОВ» перево-дится в положе- ние «вкл.» после ввода в работу защиты, запус-кающей УРОВ |

Продолжение таблицы №1

| № | Оперативное задание (основной комплекс операций) | Необходимая сопряженная операция с устройством РЗА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид устройства РЗА | Необходимая операция |  |
| 3 | Любые операции с ШР и ВВ | Автоматические устройства (АПВ шин, АВР СВ и ШСВ), действием которых подается напряжение на шины | Отключить | На все время операций с ШР и ШСВ |
|  |  | Ускорение соот-ветствующих резервных защит | Ввести на время названных операций | Если операции выполняются в РУ 110 кВ и выше при отсутствии диф-защиты шин. Вместо ускорения резервных защит может быть вве-дена временная защита |
| 4 | Включение нормально отключенного СВ на РП (на ПС) | Устройства АРНТ обоих трансфор-маторов на ЦП (на ПС) | Отключить (перевести РПН на ручное управление) | При исходной схеме – раздельная работа секций РП (секций НН ПС) и трансформаторов на ЦП |
|  |  | АВР СВ | Отключить |  |
| 5 | Перевод присоединений с одной системы шин на другую | Цепи напряжения устройств РЗА присоединений | Переключить на соответствующие ТН | Если не предус-мотрено автома-тическое перек-лючение |
|  |  | УРОВ и дифзащита шин | Временно пере-вести в режим работы с нарушенной фиксацией | На период до завершения операций с ШР |
|  |  | АПВ шин | Временно отключить | См. выше |

Продолжение таблицы №1

| № | Оперативное задание (основной комплекс операций) | Необходимая сопряженная операция с устройством РЗА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид устройства РЗА | Необходимая операция |  |
| 6 | Вывод в ремонт ТСН 6/0,4 кВ электростанций | Защита минималь-ного напряжения выводимого в ремонт ТСН | Отключить | Включается перед вводом трансформатора в работу после ремонта |
|  |  | Защита минималь-ного напряжения выводимого в ремонт ТСН | Отключить | Включается перед вводом трансформатора в работу после ремонта |
| 7 | Вывод в ремонт транс-форматора на двухтрансформаторной ПС | Газовая защита и технологи-ческая автома-тика выводимо-го в ремонт трансформатора | Отключить |  | Отключить |
|  |  | АРНТ оставшегося в работе трансформатора | Временно отключить (перевести РПН на ручное управ-ление) | Обратное вклю-чение АРНТ – после завершения операций по разгрузке выводимого в ремонт трансформатора |
| 8 | Включение трансформатора на двухтрансформаторной ПС в работу после ремонта | АРНТ работающего трансформатора | Временно отключить (перевести РПН на ручное управ-ление) | Обратное вклю-чение АРНТ – после завершения операций по включению под нагрузку вышед-шего из ремонта трансформатора |

Продолжение таблицы №1

| № | Оперативное задание (основной комплекс операций) | Необходимая сопряженная операция с устройством РЗА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид устройства РЗА | Необходимая операция |  |
| 9 | Вывод в ремонт СВ в схеме мостика (с замы-канием ремонтной перемычки) | Защиты, включенные на т.т. СВ (основные защиты линий, максимальная и дифференциальная защиты трансформаторов | Отключить | Включается перед вводом трансформатора в работу после ремонта |
|  |  |  | Отключить | Включается перед вводом трансформатора в работу после ремонта |
|  |  | Резервные защиты линий, соединен-ных ремонтной перемычкой, с противоположных концов | Временно ввести ускорение | Ускорение резервных защит линий отключается после завершения комплекса операций по включению ре-монтной пере-мычки и выводу СВ |
| 10 | Ввод в работу после ремонта СВ с размы-канием ремонтной перемычки | Защиты, нормально включенные на т.т. находившегося в ремонте СВ, а также резервные защиты линий, соединяемых СВ (ремонтной перемычкой) | Восстановить нормальную схему действия и характеристики защит, затронутых, в соответствии с предыдущим пунктом, при выводе СВ из схемы РУ. На время работ в токовых цепях защит временно выводить их из действия с проверкой под нагрузкой перед обратным вводом в работу. На этот же период временно ввести ускорение резервных защит линий с противоположных концов |

Продолжение таблицы №1

| № | Оперативное задание (основной комплекс операций) | Необходимая сопряженная операция с устройством РЗА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид устройства РЗА | Необходимая операция |  |
| 11 | Замена выключателя присоединения обходным (ОВ) | Дифзащита шин (ДЗШ) | С помощью испытательных блоков ввести в схему ДЗШ т.т. ОВ как выключателя присоединения. Временно отключить ДЗШ | После отключения ДЗШ выполнить необходимые переключения в ее цепях, проверить ДЗШ под нагрузкой и ввести в работу |
|  |  | Защиты ОВ | Выставить ус-тавки, сответ-ствующие ус-тавкам защит данного присоединения |  |
|  |  | Основные быстродействующие защиты присоединения (ДФЗ, ДЗЛ) | Временно отключить с двух сторон | Переключить токовые и оперативные цепи на ОВ, проверить под нагрузкой , включить в работу и опробовать на отключение ОВ с обратным его включением от АПВ |
| 12 | Ввод в работу «своего» выключателя после ремонта с заменой обходным | Выполнить мероприятия по восстановлению нормальной схемы и характеристик защит в порядке, обратном указанному выше применительно к выводу «своего» выключателя в ремонт. Дополнительно на время восстановления нормальной схемы присоединения подключить к т.т. «своего» выключателя резервные защиты (либо специальные временные защиты), специально настроенные и проверенные от постороннего источника первичного тока и ввести их с действием на отключение «своего» выключателя. |

Окончание таблицы №1

| № | Оперативное задание (основной комплекс операций) | Необходимая сопряженная операция с устройством РЗА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид устройства РЗА | Необходимая операция |  |
| 13 | Перевод совместного шиносоединительного и обходного выклю-чателя (ШОВ), ис-пользуемого в нор-мальном режиме как шиносоединительного, в режим обходного выключателяля | Защиты ШОВ | Включить с уставками «опробывание» | Опробывать ШОВ на отключение от защит с вклю-чением от АПВ, после чего отключить АПВ ШОВ и сам ШОВ |
|  |  | УРОВ | Отключить от защит ШОВ |  |
|  |  | АПВ ШОВ | Временно отключить |  |
|  |  | УРОВ и ДЗШ | Временно отключить | С помощью испы-тательных блоков перключить токо-вые и оператив-ные цепи ДЗШ таким образом, чтобы обходные шины входили в зону ДЗШ при ее опробывании напряжением, после чего вновь включить УРОВ и ДЗШ |
|  |  | Пуск УРОВ от защит ШОВ | Включить |  |
| 14 | Включение оборудования в работу после ремонта или нахождения без напряжения, если при этом выведена из действия дифзащита шин либо основная защита присоединения | Ускорение соответствующих резервных защит | Ввести | Может также быть введена временная защита |

Таблица № 2 - Обязательное снятие оперативного тока при переключениях

|  | Операция, при которой следует снимать оперативный ток | Коммутационный аппарат и элементы, с которых следует снимать оперативный ток | Момент снятия оперативного тока |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Перевод присоединения с одной системы шин на другую посредством ШСВ | Привод и защита ШСВ | Перед операциями с ШР (до проверки использования ШСВ на месте его установки) |
| 2 | Операции разъединителями с дистанционным управлением, если в процессе переключений нужна жесткая фиксация этих разъединителей во включенном положении | Привод разъединителя (рекомендуется также отключение силовых цепей привода) | Перед выполнением последующих операций с коммутационным оборудованием и непосредственно до проверки на месте включенного положения разъединителя |
| 3 | Подача напряжения на линию электропередачи разъединителем со стороны ПС с упрощенной схемой | Привод выключателя с другого конца линии (где есть выключатель) | Перед подачей напряжения |
| 4 | Операции с разъединителями на присоединении, отключенном вык-лючателем с местным управлением (не со щита управления и не из РУ) | Привод выключателя | Перед операциями с разъединителями |
| 5 | Шунтирование (расшунтирование) разъединителем включенного выключателя | Привод выключателя. | До проверки положения выключателя на месте установки |
|  |  | Основная защита, действующая на другой конец (концы) ВЛ | До перевода основной защиты на т.т. , находящегося вне данного шунта |
| 6 | Фазировка на зажимах вторичных обмоток ТН | Привод отключенного ШСВ | До подачи напряжения на время фазировки |

## Таблица № 3 - Обязательные проверочные операции

|  | Проверяемое состояние (характеристика) | Проверяемый коммутационный аппарат | Способ проверки | При каких операциях проверка делается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключенное положение | Выключатель в цепи разъединителя | Визуально на месте установки | До отключения (включения) разъединителя |
|  |  | Выключатель на стороне НН (СН) трансформатора |  | До операции с разъединителем (ОД) на стороне ВН трансформатора при отсутствии в этой цепи выключателя |
|  |  | Выключатель в КРУ с выкатным элементом |  | До перевода вы-катного элемента из рабочего в кон-трольное положение и наоборот |
| 2 | Включенное положение | ШСВ |  | Перед переводом присоединения с одних шин на другие |
| 3 | Действительное положение (отдельно каждой фазы) | Разъединитель, отделитель, вык-лючатель нагрузки, заземляющий разъединитель |  | После каждой операции включения (отключения) |
|  |  | Выключатель | По измерительным и сигнальным приборам | а) при проведении операций только с выключателями; б) при операциях разъединителями с дистанционным управлением; в) при включении присоединения под нагрузку; г) при подаче и снятии напряжения с шин |

Окончание таблицы № 3

|  | Проверяемое состояние (характеристика) | Проверяемый коммутационный аппарат | Способ проверки | При каких операциях проверка делается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Положение комму-тационного аппарата на другом конце линии электропередачи | Линейный и зазем-ляющий разъеди-нитель линии | На основе сообщения местного пер-сонала диспетчеру | При переключениях с двух (нескольких) сторон линии электропередачи |
| 5 | Отсутствие напряжения | Токоведущая часть подлежащая заземлению | С помощью указателя напряжения, по схеме и т.д. | Перед заземлением (перед включением ЗР) |
| 6 | Наличие напряжения с обоих сторон коммутационного аппарата | Включаемый (отключаемый) коммутационный аппарат в цепи транзитной линии с двухсторонним питанием | По измерительным приборам | Перед включением и после отключения |
| 7 | Отсутствие замы-кания на землю в сети с изолирован-ной (компенсиро-ванной) нейтралью | По обе стороны аппарата, на котором существует разрыв связи между участками |  | Перед замыканием линии в транзит |
| 8 | Непревышение допустимой раз-ницы напряжения в электрически свя-занных участках сети |  |  |  |
| 9 | Последователь-ность чередования фаз (фазировка) | По обе стороны аппарата, на зажимах которого может быть несфазированное напряжение, а также установленного в месте раздела распределительной сети с сетями потребителей | Путем выполнения фазировки | Перед включением названного коммутационного аппарата, а также перед включением линии (трансформатора), на которых в ходе ремонта может быть нарушена чередование фаз |

3.Рекомендуемая последовательность операций с коммутационными аппаратами при отключении (включении) электрических цепей.

#### Линия электропередачи

Лабораторная работа выполняется на компьютерном симуляторе операций по выводу в ремонт или выводу из ремонта электрооборудования (в дальнейшем «симулятор»). С инструкцией по работе с симулятором магистранты знакомятся на компьютере после запуска программы. Симулятор включает 14 заданий по выводу в ремонт и вводу из ремонта электротехнического оборудования ПС 220/110/10 кВ. Симулятор настроен на режим самообучения с фиксацией допущенных отклонений от рекомендуемой нормативами последовательности выполнения операций. Руководствуясь вышеперечисленными обязательными операциями, необходимо выполнить весь перечень операций по выводу в ремонт или вводу из ремонта электротехнического оборудования на исходной схеме данного упражнения. Магистрант выполняет 6 обязательных упражнений согласно приведенного ниже в приложении текста операций. После приобретения определенного навыка, магистрант по указанию преподавателя выполняет одно из заданий, не пользуясь текстом данного упражнения, которое засчитывается при отсутствии грубых ошибок. К грубым ошибкам относится невыполнение обязательных операций. Отчетом выполнения упражнения служит протокол в электронном виде или распечатка его на принтере.

Для выполнения РГР-1 магистрант самостоятельно выполняет то упражнение, которое соответствует его варианту.

4. Перечень обязательных упражнений .

- Вывести в ремонт В-110 кВ Л-101 с переводом нагрузки Л-101 на ОВ-110 кВ.

- Ввести из ремонта В-110 кВ Л-101 с переводом нагрузки Л-101 на ОВ-110 кВ.

- Вывести в ремонт АТ-1. В работе АТ1 и АТ-2.

- Ввести в работу АТ-1 из ремонта. В работе АТ-2.

- Вывести в ремонт первую систему шин 110 кВ. АТ-2 110 кВ в работе.

- Ввести в работу из ремонта первую систему шин 110 кВ. АТ-2 110 кВ в работе.

5. Перечень упражнений в составе симулятора.

1. Вывод в ремонт В-110 кВ Л-101 с переводом ВЛ на ОВ-110 кВ.

2. Перевести Л-101 с ОВ-110 кВ на свой выключатель.

3. Вывести в ремонт АТ-1. В работе АТ1 и АТ-2.

4. Ввести в работу АТ-1 из ремонта. В работе АТ-2.

5. Вывести в ремонт шиносоединительный выключатель СВ-110 кВ.

6. Ввести в работу из ремонта шиносоединительный выключатель СВ-110 кВ.

7. Вывести в ремонт трансформатор напряжения ТН-1 СШ 110 кВ.

- Вести в работу из ремонта трансформатор напряжения ТН-1 СШ 110 кВ.

- Вывести в ремонт первую систему шин 110 кВ. АТ-2 110 кВ в работе.

- Ввести в работу из ремонта первую систему шин 110 кВ. АТ-2 110 кВ в работе.

- Перевести АТ-1 с обходного выключателя ОВ-110 кВ на свой выключатель.

- Ввод из ремонта секционного выключателя в схеме мостика с ремонтной перемычкой на разъединителях(с опробыванием выключателя напряже-нием)

- Вывод в ремонт секционного выключателя в схеме мостика с ремонтной перемычкой на разъединителях

- Вывести в ремонт ВВ-220 кВ Л-А-Г

- Ввести из ремонта ВВ-220 кВ Л-А-Г.

6. Текст обязательных упражнений.

Таблица 6.1 - Вывод в ремонт В-110 кВ Л-101 с переводом ВЛ на ОВ-110 кВ.

| № оп. | Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить в журнале РЗА наличие записи о перестройке уставок защит ОВ-110 кВ для Л-101 |  |
| 2 | Проверить введенное положение устройства РЗА на отключение и пуск УРОВ |  |
| 3 | Ввести накладку «Запрет АПВ шин 110 кВ» |  |
| 4 | Ввести накладку «Опробование ОСШ-110кВ через ОВ-110кВ» |  |
| 5 | Ввести накладку «Отключение ОВ-110кВ от ДЗШ» |  |
| 6 | Вставить крышку блока «Операт.цепи ОВ-110кВ на 1СШ-110кВ (пуск УРОВ 1СШ, отключение и запрет АПВ ОВ от ДЗШ 1СШ)» |  |
| 7 | Отключить автомат оперативного тока ОВ-110кВ |  |
| 8 | ОВ-110кВ | Проверить отключенное положение |
| 9 | ОШР 110кВ АТ-1 | Проверить отключенное положение |

Продолжение таблицы 6.1

| № оп. | Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- | --- |
| 10 | ОШР 110кВ АТ-2 | Проверить отключенное положение |
| 11 | ОШР 110кВ ОВ | Проверить отключенное положение |
| 12 | ЗН ОСШ 110кВ | Проверить отключенное положение |
| 13 | ОШР 110кВ Л-101 | Проверить отключенное положение |
| 14 | ОШР 110кВ Л-102 | Проверить отключенное положение |
| 15 | ОШР 110кВ Л-103 | Проверить отключенное положение |
| 16 | ОСШ 110кВ | Осмотреть состояние системы шин |
| 17 | ШР-1СШ 110кВ | Осмотреть состояние колонок изоляторов |
| 18 | ШР-1СШ 110кВ | включить |
| 19 | ШР-1СШ 110кВ | Проверить включенное положение |
| 20 | ОШР 110кВ | Осмотреть состояние колонок изоляторов |
| 21 | ОШР 110кВ | включить |
| 22 | ОШР 110кВ | Проверить включенное положение |
| 23 | Включить автомат оперативного тока ОВ-110кВ |  |
| 24 | ОВ-110кВ | включить |
| 25 | ОВ-110кВ | Проверить включенное положение |
| 26 | Проверить наличие напряжения на ОСШ |  |
| 27 | ОВ-110кВ | Отключить |

Продолжение таблицы 6.1

| № оп. | Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- | --- |
| 28 | Отключить автомат оперативного тока ОВ-110кВ |  |
| 29 | Вывести накладку «Опробование ОСШ-110кВ через ОВ-110кВ» |  |
| 30 | ОВ-110кВ | Проверить отключенное положение |
| 31 | ОШР 110кВ Л-101 | Осмотреть состояние колонок изоляторов |
| 32 | ОШР 110кВ Л-101 | включить |
| 33 | ОШР 110кВ Л-101 | Проверить включенное положение |
| 34 | ОРУ 110кВ (в шкафу ЯЗШ): на блоке «ТТ ОВ-110кВ на 1СШ» снять спец.крышку, установить рабочую «Включить токовые цепи ОВ на ДЗШ 1СШ» |  |
| 35 | ОРУ 110кВ (в шкафу ЯЗШ): на блоке «Закоротка цепей ТТ ОВ 110кВ» снять раб.крышку и установить специальную (раскоротили ток.цепи ОВ на ДЗШ) |  |
| 36 | Включить автомат оперативного тока ОВ-110кВ |  |
| 37 | ОВ-110кВ | Включить |
| 38 | Убедится по приборам в распределении нагрузки между В-110кВ Л-101 и ОВ 110кВ |  |
| 39 | В 110 кВ Л-101 | отключить |
| 40 | Отключить автомат оперативного тока В-110кВ Л-101. |  |
| 41 | Установить в положение «выведено» накладку «Ввод ДЗШ-110кВ» |  |
| 42 | Снять крышку блока «Л-101 ДЗШ 1СШ» |  |
| 43 | Установить в положение «выведено» накладку «Отключение Л-101 от ДЗШ-110кВ» |  |
| 44 | Нажать кнопку «Контроль токовых цепей». Проверить отсутствие тока небаланса |  |
| 45 | Нажать кнопку «Деблокировка ДЗШ-110кВ». Проверить отсутствие работы сигнализации. |  |
| 46 | Установить в положение «введено» накладку «Ввод ДЗШ-110кВ» |  |

Окончание таблицы 6.1

| № оп. | Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- | --- |
| 47 | Записать показания счетчика Л-101 |  |
| 48 | В 110кВ Л-101 | Проверить отключенное положение |
| 49 | ЛР 110кВ Л-101 | Осмотреть состояние изоляции |
| 50 | ЛР 110кВ Л-101 | отключить |
| 51 | ЛР 110кВ Л-101 | Проверить отключенное положение |
| 52 | ШР-1СШ 110кВ Л-101 | Осмотреть состояние изоляции |
| 53 | ШР-1СШ 110кВ Л-101 | отключить |
| 54 | ШР-1Ш 110кВ Л-101 | Проверить отключенное положение |
| 55 | Проверить отсутствие напряжения на ШР 110кВ Л-101 в сторону В-110кВ Л-101 |  |
| 56 | ЗНВ-1 ШР-1СШ 110кВ Л-101 | включить |
| 57 | ЗНВ-1 ШР-1СШ 110кВ Л-101 | Проверить включенное положение |
| 58 | Проверить отсутствие напряжения на ЛР 110кВ Л-101 в сторону В-110кВ Л-101 |  |
| 59 | ЗНВ ЛР 110кВ Л-101 | включить |
| 60 | ЗНВ ЛР 110кВ Л-101 | Проверить включенное положение |
| 61 | Установить в положение «Выведено» накладку «Запрет АПВ шин 110кВ) |  |
| 62 | Установить в положение «Выведено» накладки «Отключение В-110кВ Л-101 от защит» |  |
| 63 | Установить в положение «Выведено» накладки «Пуск УРОВ от защит Л-101» |  |
| 64 | Установить в положение «Введено» накладку «Т/С ОВ-110кВ» |  |

Таблица 6.2 -  Перевод  Л-101 с ОВ-110 кВ на собственный выключатель

| Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- |
| Проверить в журнале РЗА, наличие записи о вводе УРЗА Л-101. |  |
| Проверить отключенное положение АВ В-110 кВ Л-101 |  |
| На панели защита Л-101 ввести накладки "Пуск УРОВ " |  |
| На панели автоматики Л-101 вывести накладку "Ввод АПВ" |  |
| На панели автоматики Л-101 перевести ключ выбора режима КР в положение "Опробование" |
| В шкафу ДЗШ 1СШ -110кВ ввести накладку "Запрет АПВ при работе ДЗШ 1СШ-110кВ" |
| ЗНВ ЛР 110 кВ Л-101 | отключить |
| ЗНВ ЛР 110 кВ Л-101 | проверить отключенное положение |
| ЗНВ-1 ШР-1СШ 110 кВ Л-101 | отключить |
| ЗНВ-1 ШР-1СШ 110 кВ Л-101 | проверить отключенное положение |
| В 110 кВ Л-101 | проверить отключенное положение |
| ШР-1СШ 110 кВ Л-101 | осмотреть колонки изоляторов |
| ШР-1СШ 110 кВ Л-101 | включить |
| ШР-1СШ 110 кВ Л-101 | проверить включенное положение |
| ЛР 110 кВ Л-101 | осмотреть колонки изоляторов |
| ЛР 110 кВ Л-101 | включить |
| ЛР 110 кВ Л-101 | проверить включенное положение |
| На панели ДЗШ 1СШ -110кВ вывести накладку "Ввод ДЗШ 1СШ-110кВ" |
| В шкафу ДЗШ 1СШ-110кВ вставить крышку испыт.блока "Токовые цепи Л-101 в схеме ДЗШ" |
| В шкафу ДЗШ 1СШ-110кВ ввести накладку "Отключение Л-101 от ДЗШ 1СШ 110кВ" |
| В шкафу ДЗШ 1СШ-110кВ проверить ток небаланса кнопкой |
| В шкафу ДЗШ 1СШ-110кВ убедится , что контакты реле РТ цепей отработки разомкнуты |
| В шкафу ДЗШ 1СШ-110кВ ввести накладку "Ввод ДЗШ 1СШ 110кВ" |

Продолжение таблицы 6.2

| Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- |
| В шкафу ДЗШ 1СШ-110кВ деблокировать ДЗШ кнопкой |  |
| Включить автомат оперативного тока В-110 кВ Л-101 |  |
| В 110 кВ Л-101 | включить |
| Убедиться в распределении нагрузки между В-110 кВ Л-101 и ОВ-110 кВ |  |
| ОВ 110 кВ | отключить |
| Записать показание счетчика ОВ-110 |  |
| На панели защит ОВ-110 вывести накладки "Пуск УРОВ" |  |
| Отключить автомат оперативного тока ОВ-110 |  |
| На панели "Автоматика Л-101" ввести накладку "Ввод АПВ" |  |
| На панели "Автоматика Л-101" перевести ключ выбора режима КР в положение "Автоматика" |
| В шкафу ДЗШ 1СШ-110кВ вывести накладку "Ввод ДЗШ 1СШ 110кВ" |  |
| В шкафу ДЗШ ОВ-110кВ снять крышку испыт.блока "Перевод токовых цепей ОВ-110 в цепи ДЗШ" |
| В шкафу ДЗШ ОВ-110кВ снять крышку испыт.блока "Перевод токовых цепей ОВ-110 в цепи ДЗШ 1СШ 110 кВ" |
| В шкафу ДЗШ ОВ-110кВ снять крышку испыт.блока "Перевод токовых цепей ОВ-110 в цепи ДЗШ IIСШ 110 кВ" |
| В шкафу ДЗШ 1СШ-110кВ снять крышку исп.блока "Цепи отключения и запрета АПВ ОВ0110 при замене присоединений 1СШ" |
| В шкафу ДЗШ 1СШ-110кВ вывести накладку "Отключение ОВ-110 от ДЗШ 1СШ и 2СШ 110кВ" |
| В шкафу ДЗШ 1СШ-110кВ проверить ток небаланса кнопкой |
| В шкафу ДЗШ 1СШ-110кВ убедится , что контакты реле РТ цепей отработки разомкнуты |
| В шкафу ДЗШ 1СШ-110кВ ввести накладку "Ввод ДЗШ 1СШ 110кВ" |
| В шкафу ДЗШ 1СШ-110кВ деблокировать ДЗШ кнопкой |
| ОВ 110 кВ | проверить откл.положение |
| ОШР 110 кВ ОВ | осмотреть колонки изоляторов |

Окончание таблицы 6.2

| Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- |
| ОШР 110 кВ ОВ | отключить |
| ОШР 110 кВ ОВ | проверить отключенное положение |
| ШР-1СШ 110 кВ ОВ | осмотреть колонки изоляторов |
| ШР-1СШ 110 кВ ОВ | отключить |
| ШР-1СШ 110 кВ ОВ | проверить отключенное положение |
| ОШР 110 кВ Л-101 | осмотреть колонки изоляторов |
| ОШР 110 кВ Л-101 | отключить |
| ОШР 110 кВ Л-101 | проверить отключенное положение |
| В шкафу ДЗШ 1СШ -110кВ вывести накладку "Запрет АПВ при работе ДЗШ 1СШ-110кВ |

Таблица 6.3 - Ввести в работу из ремонта АТ-1 220 кВ

|  | Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включить масляные насосы АТ-1 |  |
| 2 | Включить охладители АТ-1 |  |
| 3 | Проверить отсутствие воздуха в газовом реле АТ-1 |  |
| 4 | В 10 кВ АТ-1 | проверить, что положение тележки "ремонт" |
| 5 | ЗН 10 кВ АТ-1 | отключить |
| 6 | ЗН 10 кВ АТ-1 | проверить отключенное положение |
| 7 | ЗН ОШР 110 кВ АТ-1 | отключить |
| 8 | ЗН ОШР 110 кВ АТ-1 | проверить отключенное положение |
| 9 | ЗНТ ТР 110 кВ АТ-1 | отключить |
| 10 | ЗНТ ТР 110 кВ АТ-1 | проверить отключенное положение |
| 11 | ЗНТ-1 ТР-1 220 кВ АТ-1 | отключить |
| 12 | ЗНТ-1 ТР-1 220 кВ АТ-1 | проверить отключенное положение |
| 13 | В-1 220 кВ АТ-1 | проверить отключенное положение |
| 14 | ТР-1 220 кВ АТ-1 | осмотреть колонки изоляторов |
| 15 | ТР-1 220 кВ АТ-1 | включить |
| 16 | ТР-1 220 кВ АТ-1 | проверить включенное положение |
| 17 | В 110 кВ АТ-1 | проверить отключенное положение |
| 18 | ТР 110 кВ АТ-1 | осмотреть колонки изоляторов |
| 19 | ТР 110 кВ АТ-1 | включить |
| 20 | ТР 110 кВ АТ-1 | проверить включенное положение |
| 21 | В 10 кВ АТ-1 | проверить отключенное положение |
| 22 | В 10 кВ АТ-1 | переместить тележку в рабочее положение |
| 23 | В 10 кВ АТ-1 | включить автомат соленоида |
| 24 | ТН-10 АТ-1 | переместить тележку в рабочее положение |

Продолжение таблицы 6.3.

|  | Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- | --- |
| 25 | Включить автомат цепей напряжения ТН-10 кВ АТ-1 с низкой стороны |  |
| 26 | Включить АВ оперативного тока В-1 220 кВ АТ-1 |  |
| 27 | В-1 220 кВ АТ-1 | включить |
| 28 | Установить одинаковое положение РПН АТ-1 и АТ-2 |  |
| 29 | Накладкой вывести АПВ В-110 кВ АТ-1 |  |
| 30 | На панели автоматики АТ-1 ключ выбора режима КР установить в положение "опробование" |  |
| 31 | Перевести накладку "Пуск УРОВ-110 от защит АТ-1" в положение "введено" |  |
| 32 | Перевести накладку "Отключение СВ-110 от резервных защит АТ-1" в положение "введено" |  |
| 33 | Перевести накладку "Отключение В-110 кВ от ДЗШ-110 кВ в положение "включено" |  |
| 34 | В шкафу ДЗШ 1СШ 110 кВ вставить крышку испыт.блока БИ "Токовые цепи В 110 кВ АТ-1 в схеме ДЗШ |  |
| 35 | Включить АВ оперативного тока В-110 кВ АТ-1 |  |
| 36 | В 110 кВ АТ-1 | включить |
| 37 | Проверить распределение нагрузки через В 110 кВ АТ-1 и АТ-2 |  |
| 38 | В-1 220 кВ АТ-1 | проверить включенное положение |
| 39 | В 110 кВ АТ-1 | проверить включенное положение |
| 40 | Осмотреть АТ-1 |  |
| 41 | Включить АВ оперативного тока В-10 кВ АТ-1 |  |
| 42 | В 10 кВ АТ-1 | включить |
| 43 | Проверить распределение нагрузки через В-10 кВ АТ-1 и АТ-2 |  |
| 44 | СВ 10 кВ | отключить |
| 45 | Включить АВР СВ-10 кВ |  |
| 46 | В 10 кВ АТ-1 | проверить включенное положение |
| 47 | СВ 10 кВ | проверить отключенное положение |

Окончание таблицы 6.3.

|  | Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- | --- |
| 48 | Перевести режим АПВ СВ-110 в положение "По отсутствию напряжения на 1СШ или 2СШ" |  |
| 49 | Ввести накладку"АПВ В-110 кВ АТ-1" |  |
| 50 | Установить в положение "введено" накладки "Т/С В 220 кВ АТ-1" и "Т/С В 110 кВ АТ-1" |  |

Таблица 6.4 - Вывести в ремонт АТ-1

|  | Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить(установить) одинаковое положение РПН АТ-1, АТ-2 |  |
| 2 | Вывести АВР СВ-10 |  |
| 3 | СВ 10 кВ | включить |
| 4 | Проверить распределение нагрузок по 10 кВ между АТ-1 и АТ-2 |  |
| 5 | В 10 кВ АТ-1 | отключить |
| 6 | Снять оперативный ток В-10 АТ-1 |  |
| 7 | В 110 кВ АТ-1 | отключить |
| 8 | Снять оперативный ток В 110 кВ АТ-1 |  |
| 9 | В-1 220 кВ АТ-1 | отключить |
| 10 | Снять оперативный ток В-1 220 кВ АТ-1 |  |
| 11 | Отключить автомат цепей напряжения ТН-10 кВ АТ-1 с низкой стороны |  |
| 12 | ТН-10 АТ-1 | выкатить тележку в ремонтное положение |
| 13 | В 10 кВ АТ-1 | проверить отключенное положение |
| 14 | В 10 кВ АТ | выкатить тележку в ремонтное положение |
| 15 | В 110 кВ АТ-1 | проверить отключенное положение |
| 16 | ТР 110 кВ АТ | осмотреть колонки изоляторов |
| 17 | ТР 110 кВ АТ | отключить |
| 18 | ТР 110 кВ АТ | проверить отключенное положение |
| 19 | В-1 220 кВ АТ-1 | проверить отключенное положение |
| 20 | ТР-1 220 кВ АТ-1 | осмотреть колонки изоляторов |
| 21 | ТР-1 220 кВ АТ-1 | отключить |

Окончание таблицы 6.4

|  | Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- | --- |
| 22 | ТР-1 220 кВ АТ-1 | проверить отключенное положение |
| 23 | Проверить отсутствие напряжения на ТР-1 220 кВ АТ-1 со стороны АТ-1 |  |
| 24 | ЗНТ-1 ТР-1 220 кВ АТ-1 | включить |
| 25 | ЗНТ-1 ТР-1 220 кВ АТ-1 | проверить включенное положение |
| 26 | Проверить отсутствие напряжения на ТР 110 кВ АТ-1 в сторону АТ-1 |  |
| 27 | ЗНТ ТР 110 кВ АТ-1 | включить |
| 28 | ЗНТ ТР 110 кВ АТ-1 | проверить включенное положение |
| 29 | Проверить отсутствие напряжения на ОШР 110 кВ АТ-1 в сторону АТ-1 |  |
| 30 | ЗН ОШР 110 кВ АТ-1 | включить |
| 31 | ЗН ОШР 110 кВ АТ-1 | проверить включенное положение |
| 32 | Проверить отсутствие напряжения в ячейке В-10 кВ АТ-1 в сторону АТ-1 |  |
| 33 | ЗН 10 кВ АТ-1 | включить |
| 34 | ЗН 10 кВ АТ-1 | проверить включенное положение |
| 35 | Снять БИ токовых цепей АТ-1 от ДЗШ 1СШ-110 |  |
| 36 | Перевести накладку "Пуск УРОВ-110 от защит АТ-1" в положение "выведено" |  |
| 37 | Перевести накладку "Отключение СВ-110 от резервных защит АТ-1" в положение "выведено" |  |
| 38 | Перевести режим АПВ СВ-110 в положение "по отсут.напряж.на 1СШ-110 кВ" |  |
| 39 | Вывести накладку "АПВ В-110 кВ АТ-1" |  |
| 40 | Перевести накладку "Откл. В-110 АТ-1 от ДЗШ-110" в положение "выведено" |  |
| 41 | Проверить положение накладок, блоков, ключей согласно указаний и карт по РЗА |  |

Таблица № 6.5 -  Вывести в ремонт 1СШ 110кВ

|  | Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- | --- |
| 1 | В 110 кВ АТ-1 | проверить отключенное положение |
| 2 | Проверить отключенное положение АВ "Оперативный ток В-110 АТ-1" |  |
| 3 | В 110 кВ Л-101 | отключить |
| 4 | Записать показание счетчика Л-101 |  |
| 5 | Отключить АВ "Оперативный ток В-110 Л-101" |  |
| 6 | На панели защит Л-101 вывести накладки "Пуск УРОВ от I и II комплектов" |  |
| 7 | В 110 кВ Л-103 | отключить |
| 8 | Записать показание счетчика Л-103 |  |
| 9 | Отключить АВ "Оперативный ток В-110 Л-103" |  |
| 10 | На панели защит Л-103 вывести накладки "Пуск УРОВ от I и II комплектов" |  |
| 11 | СВ 110 кВ | проверить включенное положение |
| 12 | В шк.АВ цепей напряжения ТН-110кВ 1СШ отключить АВ-1 -Цепи напряжения "звезды" |  |
| 13 | В шк.АВ цепей напряжения ТН-110кВ 1СШ отключить рубильник Р-1 -Цепи напряжения "звезды" |  |
| 14 | В шк.АВ цепей напряжения ТН-110кВ 1СШ отключить АВ-2 -Цепи напряжения "звезды" |  |
| 15 | В шк.АВ цепей напряжения ТН-110кВ 1СШ отключить рубильник Р-2 -Цепи напряжения "звезды" |  |
| 16 | ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 | осмотреть колонки изоляторов |
| 17 | ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 | отключить |
| 18 | ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 | проверить отключенное положение |
| 19 | СВ 110 кВ | отключить |

Продолжение таблицы 6.5

|  | Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- | --- |
| 20 | Отключить АВ "Оперативный ток СВ-110" |  |
| 21 | В шкафу ДЗШ 1СШ -110кВ ввести накладку "Запрет АПВ при работе ДЗШ 1СШ-110кВ" |  |
| 22 | В шк. ДЗШ 1СШ -110кВ вывести накладку "Ввод ДЗШ 1СШ-110кВ" |  |
| 23 | СВ 110 кВ | проверить отключенное положение |
| 24 | ШР-1СШ 110 кВ СВ | осмотреть колонки изоляторов |
| 25 | ШР-1СШ 110 кВ СВ | отключить |
| 26 | ШР-1СШ 110 кВ СВ | проверить отключенное положение |
| 27 | ШР-2СШ 110 кВ СВ | осмотреть колонки изоляторов |
| 28 | ШР-2СШ 110 кВ СВ | отключить |
| 29 | ШР-2СШ 110 кВ СВ | проверить отключенное положение |
| 30 | В 110 кВ АТ-1 | проверить отключенное положение |
| 31 | ШР-1СШ 110 кВ АТ-1 | осмотреть колонки изоляторов |
| 32 | ШР-1СШ 110 кВ АТ-1 | отключить |
| 33 | ШР-1СШ 110 кВ АТ-1 | проверить отключенное положение |
| 34 | В 110 кВ Л-101 | проверить отключенное положение |
| 35 | ШР-1СШ 110 кВ Л-101 | осмотреть колонки изоляторов |
| 36 | ШР-1СШ 110 кВ Л-101 | отключить |
| 37 | ШР-1СШ 110 кВ Л-101 | проверить отключенное положение |
| 38 | В 110 кВ Л-103 | проверить отключенное положение |
| 39 | ШР-1СШ 110 кВ Л-103 | осмотреть колонки изоляторов |
| 40 | ШР-1СШ 110 кВ Л-103 | отключить |
| 41 | ШР-1СШ 110 кВ Л-103 | проверить отключенное положение |
| 42 | Проверить отсутствие напряжения на 1СШ-110кВ |  |

Окончание таблицы 6.5

|  | Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- | --- |
| 43 | ЗНШ ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 | включить |
| 44 | ЗНШ ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 | проверить включенное положение |
| 45 | В шкафу ДЗШ 1СШ -110кВ вывести накладку "Запрет АПВ при работе ДЗШ 1СШ-110кВ" |  |

Таблица № 6.6 - Ввести в работу 1СШ 110 кВ

|  | Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- | --- |
|  | Проверить по записям и осмотром возможность ввода оборудования 1СШ-110кВ |  |
|  | Проверить отключенное положение АВ "Оперативный ток СВ-110кВ" |  |
|  | В шк. ДЗШ-110кВ ОВ-110кВ проверить вставл.испыт.блок"Токовые цепи СВ-110 в схеме ДЗШ 1СШ-110кВ" |  |
|  | В шк. ДЗШ-110кВ ОВ-110кВ проверить вставл.испыт.блок"Токовые цепи СВ-110 в схеме ДЗШ 2СШ-110кВ" |  |
|  | В шк.ДЗШ 1СШ-110кВ проверить ток небаланса кнопкой 1К1 |  |
|  | В шк.ДЗШ 1СШ-110кВ убедится, что контакты реле РТ разомкнуты |  |
|  | В шк.ДЗШ 1СШ-110кВ ввести накладку "Ввод ДЗШ 1СШ-110кВ" |  |
|  | В шк.ДЗШ 1СШ-110кВ деблокировать защиту кнопкой 1К2 |  |
|  | В шк.ДЗШ 1СШ-110кВ проверить введенное положение накладки "Отключение СВ-110 от ДЗШ-1СШ 110кВ" |  |
|  | В шкафу ДЗШ 1СШ -110кВ ввести накладку "Запрет АПВ при работе ДЗШ 1СШ-110кВ" |  |
|  | Произвести осмотр 1СШ-110кВ |  |
|  | СВ 110 кВ | проверить отключенное положение |

Продолжение таблицы 6.6

|  | Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- | --- |
|  | ЗНШ ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 | отключить |
|  | ЗНШ ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 | проверить отключенное положение |
|  | ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 | осмотреть колонки изоляторов |
|  | ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 | включить |
|  | ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 | проверить включенное положение |
|  | В 110 кВ АТ-1 | проверить отключенное положение |
|  | ШР-1СШ 110 кВ АТ-1 | осмотреть колонки изоляторов |
|  | ШР-1СШ 110 кВ АТ-1 | включить |
|  | ШР-1СШ 110 кВ АТ-1 | проверить включенное положение |
|  | В 110 кВ Л-101 | проверить отключенное положение |
|  | ШР-1СШ 110 кВ Л-101 | осмотреть колонки изоляторов |
|  | ШР-1СШ 110 кВ Л-101 | включить |
|  | ШР-1СШ 110 кВ Л-101 | проверить включенное положение |
|  | В 110 кВ Л-103 | проверить отключенное положение |
|  | ШР-1СШ 110 кВ Л-103 | осмотреть колонки изоляторов |
|  | ШР-1СШ 110 кВ Л-103 | включить |
|  | ШР-1СШ 110 кВ Л-103 | проверить включенное положение |
|  | ШР-1СШ 110 кВ СВ | осмотреть колонки изоляторов |
|  | ШР-1СШ 110 кВ СВ | включить |
|  | ШР-1СШ 110 кВ СВ | проверить включенное положение |
|  | ШР-2СШ 110 кВ СВ | осмотреть колонки изоляторов |
|  | ШР-2СШ 110 кВ СВ | включить |
|  | ШР-2СШ 110 кВ СВ | проверить включенное положение |
|  | В шкафу АВ цепей напряжения ТН-110кВ 1СШ включить рубильник Р-1 -Цепи напряжения "звезды" |  |
|  | В шкафу АВ цепей напряжения ТН-110кВ 1СШ включить АВ-1 -Цепи напряжения "звезды" |  |

Продолжение таблицы 6.6

|  | Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- | --- |
|  | В шк.АВ цепей напряжения ТН-110кВ 1СШ включить рубильник Р-2 -Цепи напряжения "звезды" |  |
|  | В шк.АВ цепей напряжения ТН-110кВ 1СШ включить АВ-2 -Цепи напряжения "звезды" |  |
|  | На пан."Автоматика СВ-110кВ" проверить выведенное положение накл."Ввод АПВ" |  |
|  | На пан."Автоматика СВ-110кВ" ключ КР установить в положение "опробование" |  |
|  | Включить АВ "Оперативный ток СВ-110" |  |
|  | СВ 110 кВ | включить |
|  | СВ 110 кВ | проверить включенное положение |
|  | Проверить наличие напряжения на 1СШ-110кВ |  |
|  | Произвести осмотр 1СШ-110кВ |  |
|  | На пан."Автоматика СВ-110кВ" выставить накладки АПВ согласно режимной карты |  |
|  | На пан."Автоматика СВ-110кВ" ключ КР установить в положение "автоматика" |  |
|  | На пан."Автоматика Л-101" вывести накладку "Ввод АПВ" |  |
|  | На пан."Автоматика Л-101" ключ КР установить в положение "опробование" |  |
|  | На пан."Защита Л-101" ввести накладку "Пуск УРОВ от 1-комплекта" |  |
|  | На пан."Защита Л-101" ввести накладку "Пуск УРОВ от 2-комплекта" |  |
|  | Включить АВ "Оперативный ток В-110 Л-101" |  |
|  | В 110 кВ Л-101 | включить |
|  | В 110 кВ Л-101 | проверить включенное положение |
|  | На пан."Автоматика Л-101" ввести накладку "Ввод АПВ" |  |
|  | На пан."Автоматика Л-101" ключ КР установить в положение "автоматика" |  |
|  | На пан."Автоматика Л-103" вывести накладку "Ввод АПВ" |  |

Окончание таблицы 6.6.

|  | Наименование операции или коммутационного аппарата | Действие над комм. аппаратом |
| --- | --- | --- |
|  | На пан."Автоматика Л-103" ключ КР установить в положение "опробование" |  |
|  | На пан."Защита Л-103" ввести накладку "Пуск УРОВ от 1-комплекта" |  |
|  | На пан."Защита Л-103" ввести накладку "Пуск УРОВ от 2-комплекта" |  |
|  | Включить АВ "Оперативный ток В-110 Л-103" |  |
|  | В 110 кВ Л-103 | включить |
|  | В 110 кВ Л-103 | проверить включенное положение |
|  | На пан."Автоматика Л-103" ввести накладку "Ввод АПВ" |  |
|  | На пан."Автоматика Л-103" ключ КР установить в положение "автоматика" |  |
|  | В шкафу ДЗШ 1СШ -110кВ вывести накладку "Запрет АПВ при работе ДЗШ 1СШ-110кВ" |  |

Список литературы

1.Н.В.Чернобровов, В.А.Семенов Релейная защита энергетических систем, том 1 и 2 – М.:Энергоатомиздат, 1998.

2.М.А.Беркович, А.Н.Комаров, В.А.Семенов Основы автоматики энергосистем, М. 1981

3.Под общей редакцией Руденко Ю.Н. и Семенова В.А.// Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике // Издательство МЭИ, Москва, 2000г.

4.Типовая инструкция по переключениям в электроустановках, РД 34 РК0-20, 505-05 Утверждена Минэнерго РК 13 декабря 2005 г. №324.

5.Особенности оперативных переключений по отключению и включению электрических цепей, часть 1 и 2, С.-П., 2001

# Text boxes

Кафедра Электроснабжения

промышленных предприятий

Алматинский

институт

энергетики

и

связи

Отклю

чение

#### В

#### ЛР

ШР

Вклю

чение

Комплектное РУ с выкатным элементом

Вклю

чение

Перемещение

тележки

Контрольное

(ремонтное)

положение

Рабочее

положение

В

Отклю

чение

Вклю-

чение

В ВВ, СН, ВН

ТР и ШР НН

ТР и ШР СН

ТР и ШР ВН

Трехобмоточный трансформатор

### С

Включение

Отключение