Некоммерческое

акционерное

общество

Кафедра электроснабжения

промышленных предприятий

Построение функций цифровых  защит, измерительные органы и характеристики цифровых терминалов

Методические указания к выполнению курсовой работы для магистрантов специальности 6М0718-Электроэнергетика

Алматы 2011

СОСТАВИТЕЛЬ: Л.А. Уткин. Построение функций цифровых  защит, измерительные органы и характеристики цифровых терминалов. Методические указания к выполнению курсовой работы для магистрантов специальности 6М0718-Электроэнергетика. – Алматы: АУЭС, 2011. - 14 с.

Методические указания соответствуют курсу «Построение функций цифровых  защит, измерительные органы и характеристики цифровых терминалов», включают задание на выполнение курсовой работы, исходные данные, указания и перечень рекомендуемой литературы.

Ил. 4 , табл. 4, библиогр. - 9 назв.

Рецензент: канд.техн.наук, доц. С.А.Бугубаев

Печатается по плану издания некоммерческого акционерного общества «Алматинский институт энергетики и связи» на 2011 год.

©  НАО «Алматинский университет энергетики и связи», 2011 г.

Содержание

1	Задание на курсовую работу								4

2.	Методические указания								6

2.1.	Расчет уставок срабатывания дистанционной защиты				6

2.1.1.	Расчет уставок срабатывания дистанционной защиты				6

2.1.2.	Токовая направленная защита нулевой последовательности   линии	7

2.2.	Построение карты селективности							8

2.3.	Схема вторичных соединений релейной защиты			         10

Список литературы								         11

1. Задание на курсовую работу

В курсовой работе необходимо выполнить следующее:

1) провести расчет уставок релейной защиты для линии

2) построить карту селективности защит :

3) запараметрировать цифровой терминал с учетом принятых уставок и блокировок;

4) разработать схему вторичных соединений релейной защиты для выбранного цифрового терминала;

Схема электрической сети показана на рисунке 1, в соответствии с номером зачетной книжки и первой буквы фамилии, магистранты выбирают параметры элементов сети, приведенные в таблице 1-4. Место рассматриваемой релейной защиты также выбираются в соответствии с таблицей 4.

Таблица 1

| Последняя цифра зачетной книжки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sкз, МВА | Система 1 | max | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 1300 | 1350 |
|  |  | min | 1150 | 1100 | 1000 | 1050 | 900 | 900 | 700 | 800 | 1150 | 1250 |
|  | Система 2 | max | 950 | 900 | 1300 | 1350 | 1150 | 1100 | 1050 | 1250 | 1200 | 1150 |
|  |  | min | 700 | 750 | 1200 | 1250 | 1000 | 950 | 900 | 1100 | 1050 | 1000 |
|  | Система 3 | max | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 1300 | 1350 |
|  |  | min | 700 | 750 | 1200 | 1250 | 1000 | 950 | 900 | 1100 | 1050 | 1000 |
| Sном.тр., МВА | Т1 | 6,3 | 10 | 16 | 6,3 | 16 | 10 | 16 | 6,3 | 10 | 16 |
|  | Т2 | 10 | 16 | 10 | 6,3 | 16 | 16 | 6,3 | 6,3 | 10 | 16 |
|  | Т3 | 16 | 10 | 6,3 | 10 | 10 | 6,3 | 6,3 | 10 | 10 | 16 |
| Длина линий, км | Л1 | 10 | 23 | 32 | 28 | 27 | 23 | 16 | 28 | 17 | 12 |
|  | Л2 | 15 | 28 | 26 | 34 | 22 | 11 | 13 | 18 | 32 | 16 |
|  | Л3 | 20 | 32 | 18 | 36 | 32 | 28 | 22 | 33 | 22 | 27 |
|  | Л4 | 13 | 19 | 10 | 18 | 18 | 35 | 31 | 30 | 37 | 35 |
|  | Л5 | 18 | 15 | 35 | 32 | 12 | 19 | 10 | 19 | 27 | 30 |

Таблица 2

| Предпоследняя цифра зачетной книжки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uкз.тр., % | Т1 | РПН +16% | 8,7 | 9,8 | 9,84 | 9,77 | 9,59 | 10,84 | 8,9 | 9,2 | 9,56 | 9,4 |
|  |  | РПН -16% | 12,36 | 11,71 | 11,72 | 11,58 | 11,46 | 11,9 | 12,51 | 11,82 | 11,62 | 12,22 |
|  | Т2 | РПН +16% | 9,84 | 9,77 | 8,7 | 9,4 | 9,8 | 8,7 | 9,2 | 9,59 | 8,9 | 9,84 |
|  |  | РПН -16% | 11,72 | 11,58 | 12,36 | 12,22 | 11,71 | 12,36 | 11,82 | 11,46 | 12,51 | 11,72 |
|  | Т3 | РПН +16% | 8,52 | 8,8 | 9,02 | 9,62 | 9,9 | 10,34 | 10,84 | 9,4 | 9,56 | 9,59 |
|  |  | РПН -16% | 12,42 | 11,6 | 11,12 | 11,78 | 12,46 | 12,19 | 11,9 | 11,82 | 11,62 | 11,46 |
|  | Т4 | РПН +16% | 10,84 | 9,4 | 9,84 | 9,77 | 9,59 | 9,59 | 8,9 | 9,2 | 9,56 | 8,9 |
|  |  | РПН -16% | 11,9 | 12,1 | 11,72 | 11,58 | 11,46 | 11,46 | 12,51 | 11,82 | 11,62 | 12,51 |
| Удельное сопротивление линий, Ом/км | Л1 | Х1 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 |
|  |  | Х0 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,55 |
|  | Л2 | Х1 | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 |
|  |  | Х0 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,55 | 1,1 | 1,15 | 1,2 |
|  | Л3 | Х1 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,35 | 0,36 |
|  |  | Х0 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,55 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 |
|  | Л4 | Х1 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,4 | 0,41 | 0,35 | 0,36 |
|  |  | Х0 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,5 | 1,55 |
|  | Л5 | Х1 | 0,39 | 0,4 | 0,41 | 0,44 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,42 | 0,43 |
|  |  | Х0 | 1,45 | 1,5 | 1,55 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,1 | 1,15 |

Рисунок 1

Таблица 3

| Первая буква фамилии | А,Б,В,Г | Д,Е,Ж,З | И,К,Л,М | Н,О,П,Р | С,Т,У,Ф | Х,Ц,Ч,Ш | Щ,Э,Ю,Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор линии релейной защиты | А | Б | А | Б | А | Б | А |
| Iраб.max, А | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| φРАБ ,градус | 35 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 20 |
| φМЧ ,градус | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 75 | 85 |

2 Методические указания

2.1. Расчет уставок срабатывания дистанционной защиты

Уставка срабатывания I ступени выбирается из условия отстройки от КЗ на шинах приемной подстанции.

(2.1.1)

где КЗ=0,85 – коэффициент запаса по избирательности, учитывающий погрешность защиты совместно с трансформаторами тока и напряжения;

zL4 – полное сопротивление линии .

Первая ступень дистанционной защиты действует без выдержки времени.

Отстройка от КЗ на шинах подстанции в месте установки защиты не производится, т.к. все ступени защиты выполнены направленными.

Уставка срабатывания II ступени выбирается по условию согласования с дистанционными защитами смежных линий:

(2.1.2)

где К‌’з=0,78 – коэффициент запаса по избирательности согласуемых защит линий;

– коэффициент токораспределения, определяемый по трехфазному КЗ в конце зоны действия той защиты, с которой производится согласование;

Iз.выб. – ток, протекающий через трансформаторы тока той защиты, для которой выбирается уставка;

Iз.см. – ток, протекающий через трансформаторы тока смежной защиты, с которой производится согласование;

– уставка срабатывания первой (или второй) ступени защиты смежной линии.

Выдержка времени второй ступени принимается на ступень селективности (Δt=0,3 с) больше  выдержек времени второй ступени смежной линии .

Уставка срабатывания третьей ступени защиты выбирается, как правило, по условиям отстройки от максимального тока нагрузки линии. Ток нагрузки принимается либо по длительному допустимому току нагрева провода, либо задается диспетчерской службой энергосистемы, в последнем случае указывается cosφ нагрузки:

(2.1.3)

где Umin экспл. – минимальное эксплуатационное напряжение, равное 0,9Uном;

КН=1,2 – коэффициент надежности;

КВ=1,1 – коэффициент возврата для реле сопротивления;

φм.ч.=65÷800 – угол максимальной чувствительности;

φнагр..≤30÷45 – угол сопротивления, обусловленного нагрузкой;

Iнагр. – максимальный ток нагрузки.

2.1.2 Токовая направленная защита нулевой последовательности   линии

В комплексе,  для ликвидации КЗ на землю предусмотрена отдельная токовая защита нулевой последовательности, которая содержит:

- три ступени максимальной токовой защиты нулевой последовательности с независимыми характеристиками выдержек времени ;

- ступень максимального тока нулевой последовательности с токозависимой характеристикой выдержки времени.

Эти четыре ступени независимы друг от друга и могут комбинироваться в любой последовательности. Если токозависимая ступень не требуется, то ее можно использовать как четвертую независимую ступень.

Ток срабатывания отсечки первой ступени выбирается по следующему условию: выполняется отстройка от максимального тока 3I0, протекающего через защиту при КЗ за выключателем смежного участка (на шинах приемной подстанции).

(2.2.1)

где Кн – коэффициент надежности по избирательности, учитывающий погрешность реле, ошибки расчета, влияние апериодической составляющей и необходимый запас;

I0К2 – максимальный ток нулевой последовательности, протекающий по защищаемой линии при КЗ в узле

Ток срабатывания защиты II ступени:

(2.2.2)

где Кн – коэффициент надежности по избирательности согласуемых линий;

Кток=3∙I0 з.выб/3∙I0 з.см – коэффициент токораспределения, определяемый по току 3I0 при однофазном замыкании в конце зоны действия той защиты, с которой производится согласование;

3∙I0 з.выб – ток 3I0, протекающий через ТТ защиты, для которой выбирается уставка;

3∙I0 з.см – ток 3I0, протекающий через ТТ защиты, с которой производится согласование;

– ток срабатывания защиты первой или второй ступени защиты смежной линии.

Чувствительность второй ступени защиты проверяется при металлическом однофазном КЗ в конце защищаемой линии в минимальном режиме.

(2.2.3)

Выбор уставок 3-ой ступени 3I0> T3I0> (ступень максимального тока). Отстройка от тока небаланса в нулевом проводе ТТ при внешних замыкания между тремя фазами, если выдержка врени этой ступени равна или меньше, чем у защиты от замыканий между фазами на поврежденном элементе. Ток срабатывания третьей ступени вычисляется по формуле:

| ; | (2.2.4) |
| --- | --- |

2.2. Построение карты селективности

Карта селективности показана для токовой защиты нулевой последовательности на рисунке 2.

Рисунок 2 Карта селективности

Построение характеристики дистанционной защиты

В общем случае многоугольник характеристик представляет собой параллелограмм, задаваемый отрезками по осям координат R и X, а также углом наклона (Л ( близким к характеристическому углу линии .

Сектор нагрузки с параметрами Rнагр. и (нагр. может вырезать из многоугольников характеристик область сопротивления нагрузки. Задаваемые параметры (Л, Rнагр., (нагр. ( для всех зон одинаковы. Rнагр. и (нагр. задаются отдельно для контуров «фаза-земля» и «фаза-фаза».

При этом следует учитывать диапазон задаваемых значений:

(Л	(	30(89(;

Rнагр.	(	0,10(250 Ом;

(нагр.	(	20(60(;

Рисунок 3	Полигональные характеристики зон срабатывания

2.3. Схема вторичных соединений релейной защиты

На рисунке 4 показан пример привязки цифрового терминала на базе терминала «Сириус ВЛ»

Рисунок 4

Список литературы

1. Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики в сетях 110-750 кВ. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 11. Энергия 1979 год.

2. Н.В. Чернобровов, В.А. Семенов. Релейная защита энергетических систем. Энергоатомиздат 1998 год.

3. Александров А.М. Обзор руководящих материалов по релейной защите РАО «ЕЭС России» за 1990-1999 год. Учебное пособие. Санкт-Петербург 2000год.

4. Ю.А. Степанов. Д.Ю. Степанов. Повышение надежности работы электрооборудования на основе совершенствования теоретического материала. Самара 2002 год.

5. Е.А. Аржанников, А.М. Чухин. Методы и приборы определения мест повреждения на линиях электропередачи. Москва, НПФ «Энергопрогрэс» 1998 год.

6. Воздушные линии электропередачи напряжением 6-750кВ. Инструкция по определению мест повреждения. ГКД 34.20.562-96. Киев. 1996 г.

7. Рекомендации по выбору защит электротехнического оборудования с использованием микропроцессорных устройств концерна ALSTOM. Киев 2000 год.

8. Каталоги и информационные материалы фирм – производителей аппаратуры: ABB, ALSTOM, GE, SIEMENS, Merlin Gerin и др.

9. Технические описания и заводские инструкции по эксплуатации устройств РЗА и выключателей.

Сводный план 2011 г., поз. 103

Уткин Леонид Анатольевич

Построение функций цифровых  защит, измерительные органы и характеристики цифровых терминалов

Методические указания к выполнению курсовой работы для магистрантов специальности 6М0718-Электроэнергетика

Редактор	Л.Т. Сластихина

Специалист по стандартизации Б.Н.Мауталинова

Подписано в печать _____________

Тираж 50 экз.

Объем 0,8 уч.-изд.л.

Формат 60х84 1/16

Бумага типографская №1

Заказ ______. Цена 80 тг.

Некоммерческое акционерное общество

АЛМАТИНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ

Кафедра Электроснабжения промышленных предприятий

Несимметричные режимы электрических сетей.

Динамические и статические параметры

электроэнергетических систем

Методические указания к выполнению курсовой работы для магистрантов специальности 6М0718-Электроэнергетика

СОГЛАСОВАНО

Начальник УМО

_________________М.А.Мустафин

«______»_____________________

Редактор

_____________________________

«______»_____________________

Специалист по стандартизации

_____________________________

«______»_____________________

Рассмотрено и одобрено на

заседание кафедры

Протокол № ______

от _______________

Зав.кафедрой ЭПП

доцент

_________________М.В. Башкиров

«_____»____________________

Составитель:

старший преподаватель

_______________ Л.А. Уткин

Алматы 2010

# Text boxes

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ

3

10 кВ

10 кВ

10 кВ

Т3

# Т2

Т1

110 кВ

С2

С1

~

~

Л4

Л3

Л2

Л1

Б

А

Л5

С3